ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛИТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ PE100

- 1.ОБЪЕМ

Сварные соединительные элементы для полиэтиленовых труб

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полиэтиленовые трубы для систем водоснабжения и газоснабжения

- 3. СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- Гарантировано заявленное значение давления;

Ø 63 мм – Ø 160 мм: 16 бар / 20 0C / для труб водоснабжения

Ø 63 мм – Ø 160 мм: 10 бар/20 0C /для труб газоснабжения

- Возможность долговременного использования,

- Не содержит вредных соединений, могут привести к изменению вкуса и запаха воды,

- Идеальное время сварки, сертифицированное сырье HDPE 100,

- Электрофузионные фитинги и дополнительные детали производятся в соответствии со следующими стандартами;

- EN 12201-3

- EN 1555-3

- ISO 4427-3

- ISO 4437-3

- 4. ВНЕШНИЙ ВИД

При осмотре без использования увеличительного стекла внутренняя и внешняя поверхности соединительных фитингов должны быть гладкими и чистыми, без каких-либо следов отслаиваний, приямок или поверхностной деформации и иных повреждений или дефектов, которые могли бы помешать их нормальному функционированию в соответствии с требованиями настоящего международного стандарта.

Следует убедиться, что на поверхности компонентов соединительных элементов, в соответствии с положениями настоящего международного стандарта, отсутствуют признаки повреждений, царапин, выбоин, вздутий или трещин, искажающих внешний вид изделий.

5. УПАКОВКА

ПЭ фитинги и соединительные детали поставляются на рынок в упаковках в количестве, указанном в коробках/пакетах таким образом, чтобы избежать повредждения при транспортировке продукции.

2

6. МАРКИРОВКА

На электрофузионных фитингах, поставляемых на рынок, указывается следующее;

• Информация о бренде (POELSAN),

• Расчетное давление (PN),

• Номинальный диаметр (мм),

• Материал корпуса (PE100),

• Дата изготовления

На упаковке указываются следующие параметры;

• Название продукта, код,

• Размер продукта,

• Стандартный номер,

• Область применения,

• Количество продукта,

• Название компании, адресные и другая информация (торговая марка и т. д.),

7. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Температура среды стыковой сварки следует обеспечить выше +5°С. В дождливую и холодную погоду следует выбирать крытую площадку для произведения работ.

- Концы труб соединительных деталей для стыковой сварки  на открытом воздухе следует закрыть для защиты от воздействия быстрого охлаждения из-за циркуляции воздуха.

- Перед стыковой сваркой рулонных труб необходимо устранить овальность концов труб, возникшую в процессе производства работ.

- Область стыкового сварного шва должна быть очищенной и неповрежденной.

- Для получения качественного стыкового шва необходимо обеспечить оптимальное регулирование параметров давления, температуры и времени выполнения стыковой сварки.

- Концы полиэтиленовых труб следует ровно обрезать (под прямым углом к ​​оси трубы).

- Поверхности полиэтиленовых труб должны быть чистыми (следует зачистить скребком или подобным инструментом).

- Перед сваркой полиэтиленовые трубы и соединиельные детали следует очистить промышленными чистящими салфетками.

- Овальность концов труб не должна превышать 1,5% от наружного диаметра трубы. В противном случае следует использовать хомуты для труб. Необходимо проверить перекосы осей трубы. Следует следить за тем, чтобы значение равнялось нулю.

- При стыковой сварке параметры сварки (давление-сила) должны соответствовать данным, указанным в инструкции по эксплуатации прибора.

3

8. ПРОВЕРКА И ТЕСТИРОВАНИЕ

| ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ | УСЛОВИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ | МЕТОД | КРИТЕРИЙ ПРИЕМКИ |  | ВИД СЫРЬЯ | ВРЕМЯ ТЕСТИРОВАНИЯ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидростатическая прочность при температуре 20°C | 20°C / 10 Mpa | TS EN ISO 1167-1 TS EN ISO 1167-4 | Отсутствие протечек, трещин и пр. |  | PE80 | 100 |  |
|  | 20°C / 12 Mpa |  | Отсутствие протечек, трещин и пр. |  | PE100 | 100 |  |
| Гидростатическая прочность при температуре 80°C | 80°C / 4,5 Mpa | TS EN ISO 1167-1 TS EN ISO 1167-4 | Отсутствие протечек, трещин и пр. |  | PE80 | 165 |  |
|  | 80°C / 5,4 Mpa |  | Отсутствие протечек, трещин и пр. |  | PE100 | 165 |  |
| Гидростатическая прочность при температуре 80°C | 80°C / 4,0 Mpa | TS EN ISO 1167-1 TS EN ISO 1167-4 | Отсутствие протечек, трещин и пр. |  | PE80 | 1000 |  |
|  | 80°C / 5,0 Mpa |  | Отсутствие протечек, трещин и пр. |  | PE100 | 1000 |  |
| Прочность на разрыв электросварных концевых фитингов для труб | При температуре 23°C | ISO 13954 ya da ISO 13955 | Начальная длина разрыва ≤ ошибка разрыва L2/3. |  | PE100 |  |  |
| Предел прочности на разрыв для стыковых сварных фитингов – фитинговое соединение с раструбом | При температуре 23°C | ISO 13953 | Испытание на излом: -пластичный: прошло -хрупкий: не прошло |  | PE100 |  |  |
| В случае ошибки при температуре 80°C повторить тестирование | 80°C / 4,5 МПа | EN ISO 12201-3 | Отсутствие протечек, трещин и пр. |  | PE80 | 165 |  |
|  | 80°C / 5,4 МПа |  | Отсутствие протечек, трещин и пр. |  | PE100 | 165 |  |
| Перепад давления | Максимальный диаметр до 63 | ISO 4059:1978 | Заявление о перепаде давления |  | PE100 |  |  |
| ТЕСТИРОВАНИЕ СЫРЬЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемная скорость текучести расплава (MFR) для ПЭ 80 и ПЭ 100 | 5 кг / 190°C / 10 минут | TS EN ISO 1133-1 | (+) Изменение MFR при 20% обработке 0,20 ≤ MFR ≤ 1,40 | PE100 |  | 10 минут |  |
| Плотность сырья | 0,95- 0,96 гр/см3 | ISO 1872-2 ISO 1183 |  | PE100 |  |  |  |
| Термическая стабильность (время индукции окисления) | Кислород (15 ±2) мг при 210°C | ISO 11357-6 | ≥20 минут | PE100 |  |  |  |

4

9. ГАБАРИТЫ ПРОДУКТА

| РАЗМЕРЫ ЛИТОГО ТРОЙНИКА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОД | ПОЯСНЕНИЕ | d | S | le | L | Z |
| SP16020606 | ЛИТОЙ ТРОЙНИК 63 | 63 | 5,8 | 64 | 221 | 111 |
| SP16020707 | ЛИТОЙ ТРОЙНИК 75 | 75 | 6,8 | 71 | 270 | 134 |
| SP16020808 | ЛИТОЙ ТРОЙНИК 90 | 90 | 8,2 | 80 | 300 | 150 |
| SP16020909 | ЛИТОЙ ТРОЙНИК 110 | 110 | 10 | 83 | 332 | 168 |
| SP16021010 | ЛИТОЙ ТРОЙНИК 125 | 125 | 11,4 | 88 | 364 | 182 |
| SP16021111 | ЛИТОЙ ТРОЙНИК 140 | 140 | 12,7 | 93 | 380 | 190 |
| SP16021212 | ЛИТОЙ ТРОЙНИК 160 | 160 | 14,6 | 99 | 430 | 215 |

5

| РАЗМЕРЫ ЛИТОГО ОТВОДА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОД | ПОЯСНЕНИЕ | d | S | le | Z |
| SP16040606 | ОТВОД 63 90° | 63 | 5,8 | 64 | 113 |
| SP16040707 | ОТВОД 75 90° | 75 | 6,8 | 71 | 120 |
| SP16040808 | ОТВОД 90 90° | 90 | 8,2 | 80 | 142 |
| SP16040909 | ОТВОД 110 90° | 110 | 10 | 83 | 164 |
| SP16041010 | ОТВОД 125 90° | 125 | 11,4 | 88 | 166 |
| SP16041111 | ОТВОД 140 90° | 140 | 12,7 | 94 | 178 |
| SP16041212 | ОТВОД 160 90° | 160 | 14,6 | 99 | 211 |

| РАЗМЕРЫ ЛИТОЙ КОНЦЕВОЙ ЗАГЛУШКИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КОД | ПОЯСНЕНИЕ | d | S | le |
| SP16070606 | ЛИТАЯ КОНЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА 63 | 63 | 5,8 | 64 |
| SP16070707 | ЛИТАЯ КОНЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА 75 | 75 | 6,8 | 73 |
| SP16070808 | ЛИТАЯ КОНЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА 90 | 90 | 8,2 | 87 |
| SP16070909 | ЛИТАЯ КОНЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА 110 | 110 | 10 | 87 |
| SP16071010 | ЛИТАЯ КОНЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА 125 | 125 | 11,4 | 91 |
| SP16071111 | ЛИТАЯ КОНЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА 140 | 140 | 12,7 | 95 |
| SP16071212 | ЛИТАЯ КОНЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА 160 | 160 | 14,6 | 107 |

6